## OSV
Hodnoty osvetlenia – Príloha č. 1 | [8 empty] | PD | 45/01/2020
Miestnosť | [7 empty] | Svietidlo
číslo | Názov | plocha | p. č. | Em | UGRL | U0 | Ra | typ |  | príkon sviet. | krytie | označ. | počet | spolu
|  | m2 | - | lx | - | - | - |  |  | W | IP |  |  | W
101 | Vstupné zádverie | 3.06 | 5.1.1 | 100 | 28 | 0.4 | 40 | LED 18 W,1 440 lm,<3 500K |  | 18 | 40 | G | 1 | 18
102 | Odbyt | 10.24 | 5.27.1 | 300 | 22 | 0.4 | 80 | LED 36 W;2 880 lm;4000K |  | 36 | 20 | C | 2 | 72
[8 empty] | LED 1 W s autonóm. zdrojom |  | 1 | 40 | N | 1 | 1
103 | Odbyt | 10.24 | 5.26.2 | 500 | 19 | 0.6 | 80 | LED 45 W;3 600 lm,4 000K |  | 45 | 20 | D | 2 | 90
104 | Kovovýroba I. | 151.74 | 5.18.5 | 500 | 19 | 0.7 | 80 | LED 2x22 W;4 000 lm,4000K |  | 44 | 65 | B | 18 | 792
[8 empty] | MULTILED 2x22 W;4 000 lm,4000K |  | 44 | 65 | B. | 2 | 88
[8 empty] | LED 1 W s autonóm. zdrojom |  | 1 | 65 | N1 | 1 | 1
105 | Sklad | 6.81 | 5.4.1 | 100 | 25 | 0.4 | 60 | LED 18 W,1440 lm,4 000 K ,230 V |  | 18 | 65 | A | 1 | 18
106 | Sklad | 10.26 | 5.4.1 | 100 | 25 | 0.4 | 60 | LED 18 W,1440 lm,4 000 K ,230 V |  | 18 | 65 | A | 2 | 36
107 | Predsieň | 4.23 | 5.2.4 | 200 | 25 | 0.4 | 80 | LED 18 W,1440 lm,<3 500 K ,230 V |  | 18 | 40 | E | 1 | 18
108 | WC | 1.35 | 5.2.4 | 200 | 25 | 0.4 | 80 | LED 18 W,1 440 lm,<3 500K |  | 18 | 40 | G | 1 | 18
109 | Umyváreň | 3.98 | 5.2.4 | 200 | 25 | 0.4 | 80 | LED 26 W,1 800,<3 500 K,230 V |  | 26 | 54 | F | 1 | 26
110 | WC | 1.35 | 5.2.4 | 200 | 25 | 0.4 | 80 | LED 18 W,1 440 lm,<3 500K |  | 18 | 40 | G | 1 | 18
111 | Šatňa | 10.26 | 5.2.4 | 200 | 25 | 0.4 | 80 | LED 26 W,1 800,<3 500 K,230 V |  | 52 | 54 | F | 2 | 104
112 | Kovovýroba II. | 302.3 | 5.18.5 | 500 | 22 | 0.6 | 80 | LED 2x22 W;4 000 lm,4000K |  | 44 | 65 | B | 32 | 1408
[8 empty] | MULTILED 2x22 W;4 000 lm,4000K |  | 44 | 65 | B. | 3 | 132
[8 empty] | LED 1 W s autonóm. zdrojom |  | 1 | 65 | N1 | 3 | 3
113 | Sklad | 6.82 | 5.3.1 | 200 | 25 | 0.4 | 80 | LED 36 W; 2880 lm;4000K |  | 36 | 65 | H | 1 | 36
[8 empty] | LED 1 W s autonóm. zdrojom |  | 1 | 65 | N1 | 1 | 1
| Fasáda | [6 empty] | LED 30 W,3 400 lm,4 000K |  | 30 | 65 | R | 8 | 240
[8 empty] | LED 50 W,5000 lm,4000K |  | 50 | 65 | S | 3 | 150
| plocha celkom | [8 empty] | m2 |  | 522.64
| príkon svietidiel celkom | [8 empty] | W |  | 3270
| merný príkon | [8 empty] | W/m2 |  | 6.2567