NÁZOV STAVBY         : Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti CEFA s.r.o.

INVESTOR                  : CEFA s.r.o ,Novohradská 839, Veľký Krtíš 990 01

MIESTO STAVBY       :  Veľký Krtíš,  číslo parcely 2467/7T

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti

Zoznam príloh  :

- Textová časť

- Grafická časť

1. Situácia
		   2.  Pôdorys  prízemia

3.  Rez A – A

4.  Pohľady

5.  Detaily zatepľovacieho systému

Textová časť

1. Úvod    :  	Účelom projektovej dokumentácie stavebnej časti je zníženie energetickej náročnosti objektu spoločnosti CEFA s.r.o. Riešený objekt je jednopodlažný s plochou strechou, situovaný v okrajovej časti mesta Veľký Krtíš,  na parc.č. 2467/7.

Navrhované riešenie obsahuje :

- zateplenie obvodového plášťa budovy fasádnym polystyrénom EPS 70 F (dosky z minerálnej vlny v nadsoklovej časti o výške 200 mm – požiarny pás) hrúbky 150 mm + silikátová rozotieraná omietka štruktúry 2 mm a vrátane sklotextilnej mriežky – kontaktný zatepľovací systém.

- zateplenie sokla izolačnými doskami (extr. polystyrén) hr. 120 mm s povrchovou    úpravou silikátová rozotieraná omietka štruktúry 2 mm a vrátane sklotextilnej mriežky

- zateplenie strešnej konštrukcie nad prízemím expandovaným polystyrénom EPS 100S s hrúbkou 300 mm a vytvorenie novej hydroizolácie plochej strechy, povlaková krytina z fólií mPVC hr. 1,50 mm.

- výmena pôvodných okien za plastové s izolačným trojsklom, vchodových dverí za hliníkové zateplené s izolačným trojsklom, menších oceľových dvojkrídlových vrát za oceľové zateplené a väčších oceľových dvojkrídlových vrát za výsuvné sekcionálne s dverami otváravými,

- oplechovanie okapu plochej strechy (okapový plech) z pozinkovaného poplastovaného plechu

- oplechovanie atiky na plochej streche z pozinkovaného poplastovaného plechu

- výmena vonkajších dažďových zvodov a žľabov z pozinkovaného poplastovaného plechu

- výmenu strešných svetlíkov s jednoduchým zasklením z dróteného skla za oceľové s výplňou z päťvrstvových polykarbonátových platní (x štruktúra komôrok) – farba číra.

- príprava TÚV pomocou fotovoltaických panelov, (fotovoltaické panely, externý zásobník na TÚV 300 l, ovládacia jednotka) panely budú umiestnené na plochej streche objektu

- rekonštrukcia a modernizácia vykurovania pomocou tepelných čerpadiel vzduch – voda

- rekonštrukcia vetrania vo objekte

- výmena všetkých existujúcich vnútorných svetelných zdrojov za svetelné zdroje s LED technológiou min. v rozsahu existujúcich svetelných zdrojov

Budova bola postavená koncom šesťdesiatich rokov minulého storočia a navrhovaným riešením nedôjde k zmene vo využití objektu.  Zateplenie obvodových stien  certifikovaným zatepľovacím systémom podľa STN 73 0834 (konsolidovaná) čl. 2.2.2 je zatriedené do zmeny stavby skupiny II, a je riešená podľa STN 73 0802 /Z2- 2016. Riešenie PBS je spracované v rozsahu pre stavebné povolenie, v zmysle §40 b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z o požiarnej prevencii, v znení neskorších predpisov. Celkové riešenie protipožiarnej bezpečnosti  existujúcej stavby nie je predmetom tejto dokumentácie PBS.

2. Popis stavby :  Existujúci nosný konštrukčný systém je  železobetónový prefabrikátovaný skelet  so železobetónovými prefabrikátovými stĺpmi a prefabrikátovanými strešnými väzníkmi.  Obvodové steny sú murované z plynosilikátových tvárnic s hrúbkou 240 mm.

Strecha je jednoplášťová,  plochá zo železobetónových prefabrikátovaných väzníkov. Krytina je  povlaková z bitumenových pásov.

Navrhovaný kontaktný zatepľovací systém : Tepelnoizolačná vrstva obvodového plášťa je navrhnutá z fasádneho zatepľovacieho systému  s hrúbkou tepelnej izolácie na expandovaného polystyrénu EPS 70 F hrúbky 150 mm. Soklová časť objektu je zateplená tepelnoizolačnými doskami (extrudovaný polystyrén XPS STYRODUR) hr. 100 mm.  Trieda reakcie zatepľovacieho systému  na oheň je  B – s1, d0. Soklová zábrana šírky 0,2 m po celom obvode bude z minerálnych dosiek triedy reakcie na oheň A2, s1, d0.    Konečná povrchová úprava je nehorľavá omietka.   Všetky materiály používané v systéme musia byť vo vzájomnom súlade z hľadiska chemických a fyzikálno-mechanických vlastností, vrátane priepustnosti vodných pár. Systém musí byť odolný voči poveternostným vplyvom, vplyvu svetla, ultrafialového žiarenia, odolné vplyvom znečisteného prostredia. Omietky musia byť umývateľné a mrazuvzdorné.

Zloženie fasádneho  zatepľovacieho systému  :

1 lepiaca hmota (tmel)

2 fasádna izolačná doska

3 kotvička s tanierom

4 výstužná vrstva – stierka (tmel) s výstužnou mriežkou

5 sklotextilná mriežka

6 penetračná medzivrstva

7 dekoračná omietka, prípadne aj fasádny náter

3.   Zoznam súvisiacich právnych predpisov a technických noriem

􀂃    Zákon č. 50/1976Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov

􀂃    Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov

􀂃   Zákon NR SR č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

􀂃    Vyhláška MV SR č.121/2002  Z.z. o požiarnej prevencii, v znení  neskorších predpisov

􀂃    Vyhláška MV SR č.401/2007 Z.z. ých podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu

bezpečnosťpri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a

zariadenia      ÚK a  pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a

vykonávania kontrol

􀂃    Vyhláška  MV SR    č. 699/2004 Z.z. o zabezpečený stavieb vodou na hasenie

􀂃    Vyhláška  MV SR č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov

a         ich prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly.

􀂃    Vyhláška  MV RR SR 558/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov,

ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody

- STN 73 0802 (konsolidovaná)  PBS - Základné ustanovenia

- STN 73 0802/Z2 - 2016

- STN 73 0834  (konsolidovaná) PBS – Zmeny stavieb

- STN 73 0821   PBS – Stavebné konštrukcie

- STN EN 13501-2 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb Časť 2:

Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení),

- APPO TN 001 Protipožiarna bezpečnosť vonkajších zatepľovacích systémov obvodových     konštrukcií.

- STN EN 13499 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie

systémy     (ETICS) na báze expandovaného (penového) polystyrénu. Špecifikácia (72 7044)

- STN  EN 13500 Tepelnoizolačé výrobky pre stavebníctvo. Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy

(ETICS) na báze minerálnej vlny. Špecifikácia (72 7045)

- Požiarnotechnická charakteristika stavby

4.1  Určenie požiarnej výšky  :    Budova je prízemná.

Požiarna výška  : h = 0,0 m.

4.2  Určenie konštrukčného celku : Všetky obvodové a nosné konštrukcie stavby sú nehorľavé  druhu  D1. Navrhovaný zatepľovací systém je triedy reakcie na oheň B – s1, d0, v soklovek časti A2 – s1, d0.

5  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti :

a.)  Členenie stavby na požiarne úseky :    Zateplením obvodových stien certifikovaným zatepľovacím systémom  a ďalším navrhovaným riešením nedôjde k zmene členenia stavby na požiarne úseky.

b. Požiarne riziko  : Zateplením obvodových stien nedôjde k zmene využitia existujúcich priestorov, ani k zväčšeniu úžitkovej plochy a požiarne otvorených plôch.  Požiarne zaťaženie a rozmery požiarneho úseku ostávajú  pôvodné.  Určenie požiarneho rizika PÚ nie je predmetom tejto dokumentácie.

c.  Požiadavky na konštrukcie  stavby   -  zateplenie obvodového plášťa :  Zateplením stavby nedôjde k zásahom do obvodových a nosných konštrukcií stavby ani k zmene účelu využitia a dispozičného riešenia stavby.  Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ ostáva pôvodný. Stavba má požiarnu výšku 0,00 m. Podľa STN 73 0802/Z2, čl. 6.2.7.7.3    sa môže v kontaktných zatepľovacích systémoch použiť tepelná izolácia najviac s triedou reakcie na oheň E a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac B-s1, d0 (podľa STN EN 13501-1), s požiarnymi zábranami podľa čl. 6.2.7.4.

Vo výške 0,35 m nad terénom bude vložená soklová požiarna zábrana šírky 200 mm triedy reakcie na oheň A2 – s1, d0, v súlade s čl. 6.2.7.7.6 STN 73 0802/Z2.

Výška stavby  nepresahuje 7,0 m a podľa čl. 6.2.7.7.7. sa nepožaduje ďalšia súvislá požiarna zábrana.

e.  ÚNIKOVÉ  CESTY  :   Za únikovú cestu je považovaná iba trvalo voľná komunikácia, alebo priestor v stavbe, ktorá z požiarneho úseku ohrozeného požiarom umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb na voľné priestranstvo, alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom.  Z existujúcich priestorov prízemia vedú rôznym smerom nechránené únikové cesty šírky 1,5 ÚP a 2,0  priamo na voľné priestranstvo.  Navrhovaným riešením nedôjde k zmene existujúcich únikových ciest, ani k zmene v obsadení osobami.

Nad únikovými dverami podľa čl. 6.2.7.10.8, odsek 3 nemusí byť zhotovená nehorľavá strieška, ani zvislá požiarna zábrana.

f. Odstupové vzdialenosti :  	 Zateplením obvodových stien certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom nedôjde k rozšíreniu zastavenej plochy, obostavaného priestoru, ani k zväčšeniu požiarne otvorených plôch. Odstupové vzialenosti ostávajú pôvodné a v požiarne nebezpečom priestore sa nenachádza iná stavba. Najbližšia susediaca stavba sa nachádza vo vzdialenosti 12 m od riešeného objektu.

h/ Zariadenie  pre protipožiarny zásah : Navrhovaným riešením  nedôjde k  zmene týchto zariadení. K  stavbe vedie existujúca prístupová komunikácia, ktorá umožňuje príjazd hasičských vozidiel., vnútorné zásahové cesty,   vonkajšie zásahové cesty sa  nepožadujú. Nástupná plocha nemusí byť  vybudovaná.

6. Zásobovanie vodou  na hasenie požiarov : Navrhovaným riešením nedôjde k zmene v zásobovaní vodou na hasenie požiaru. Zdrojom vody sú existujúce vonkajšie požiarne hydranty na verejnom vodovode.

7. Hasiace prístroje  :  Objekt  podľa STN 92 0202-1 a v súlade s požiadavkami vyhlášky MV SR č.719/2002 Z.z., je  vybavený prenosnými hasiacimi prístrojmi. Zateplením obvodových stien certifikovaným kontaktným zatepľovacím systémom nedôjde k zmene vybavenia objektu prenosnými hasiacimi prístrojmi.

8  Technické vybavenie :     Technické vybavenie elektroinštaláciou a zdravotechnickou inštaláciou ostáva pôvodné. Navrhuje sa nové vykurovanie teplovodným vykurovacím systémom s vykurovacími telesami. 	Zdroj tepla bude riešený navrhovanými tepelnými čerpadlami vzduch-voda. Zdroj je umiestnený na prízemí objektu.

Príprava TÚV je riešené v elektrickom zásobníku teplej vody objemu 300 l s priamym ohrevom typu OKC 160, zásobník je umiestnený na prízemí objektu.  Vykurovanie vody v zásobníku bude elektrickou špirálou pomocou elektriny vyrobenej v solárnych paneloch na výrobu elektrickej energie (fotovoltaické panely).

Fotovoltické panely budú umiestnené na plochej streche (6 ks) s rozmermi 1650x992x45 mm.

Ochrana pre bleskom je hebeňovou bleskozvodovou sústavou.

Najmenšia vzdialenost zvodov bleskozvodu :

od nehorľavej krytiny 5 cm,

od lepenkovej krytiny, dosiek 10 cm,

od horľavej krytiny 20 cm,

od stien z nehorľavého materiálu 5 cm,

od stien z horľavého materiálu 10 cm.

V prípade umiestnenia zvodov pod omietku : - do zvislého tepelnoizolačného pásu šírky 200 mm z minerálnych dosiek, triedy reakcie na oheň A2 – s1, d0,

- alebo do certifikovanej trubky.

9.  Záver : Pri realizácii navrhovaného riešenia  musia byť z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti použité výlučne atestované a certifikované systémy schválené pre použitie v SR s preukázaním zhody v súlade so zákonom NR SR č.90/1998 Z.z., v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ (investor) stavby, je povinný udržiavať požiarno technické zariadenia v akcie schopnom stave, dodržiavať zásady o ochrane pred požiarmi v zmysle zákona č 314/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov,  dodržiavať zásady a vykonávať opatrenia požiarnej prevencie v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov.

Ku kolaudácii je investor povinný predložiť  :

•    certifikáty preukázania zhody požiarnotechnických charakteristík (t. j. skutočnej požiarnej odolnosti, tried reakcie na oheň, skutočného indexu šírenia plameňa atď.) vybraných stavebných konštrukcií.

Príloha č. 1  k vyhláške č. 401/2007 Z. z. BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČA A DYMOVODU OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z MATERIÁLOV TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F,  HORĽAVÝCH PREDMETOV A LÁTOK

Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče   Bezpečná vzdialenosť (v mm)

tuhé vo všetkých smeroch						 800

elektrotepelné vo všetkých smeroch					 200

kvapalné vo všetkých smeroch 					 400

plynné vo všetkých smeroch						 200

Požiadavky na prevádzkovanie spotrebičov : Podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní spotrebičov upravuje  vyhláška  MV SR 401/2007 Z.z., ktorou sa stanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrospotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov.  Pre technicko – bezpečnostné požiadavky a podmienky  skúšania platí  STN 92 0300 a montážne pokyny výrobcu.

Spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave, a za podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č.401/2007 a určených v jeho dokumentácii. Pri prevádzkovaní spotrebiča sa musí vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje, a ak je to v súlade s jeho dokumentáciou. Ak sa v priestore, v ktorom je umiestnený spotrebič určený do základného prostredia, vykonávajú práce, ktoré majú za následok dočasnú zmenu prostredia (napríklad manipulácia s horľavými kvapalinami, práce s náterovými látkami alebo lepenie podláh), musí byť spotrebič počas týchto prác odstavený z prevádzky a možno ho ďalej používať až po dôkladnom vyvetraní priestoru, najskôr však po 30 minútach od skončenia prác.  Spotrebič  musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. 	Súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby. V návode na používanie výrobca spotrebiča určuje rozsah a obsah jeho údržby podľa technickej normy. Ak pre spotrebič nie je vydaná technická norma, urči rozsah a obsah jeho údržby výrobca.

Ku kolaudácií ie investor povinný predložiť nasledujúce doklady z oblasti ochrany pred požiarmi:

•    potvrdenie o kontrole prenosných hasiacich prístrojov podľa § 21 ods. 1 vyhl. MV SR č. 719/2002 Z. z., vydané fyzickou osobou s osobitným oprávnením na kontrolu prenosných hasiacich prístrojov. Na vonkajšej strane tlakových nádob prenosných hasiacich   prístrojov  umiestni  osoba  s osobitným   oprávnením   štítok  o vykonaní kontroly.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 401/2007 Z. z.

BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI SPOTREBIČA A DYMOVODU OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ Z MATERIÁLOV TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F,  HORĽAVÝCH PREDMETOV A HORĽAVÝCH LÁTOK

Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče   Bezpečná vzdialenosť (v mm)

tuhé vo všetkých smeroch						 800

kvapalné vo všetkých smeroch 						 400

plynné vo všetkých smeroch 						 200

elektrotepelné vo všetkých smeroch					 200

Vykurovanie :	Zdrojom tepla pre vykurovanie je nástenný kondenzačný kotol  o výkone 14 kW  na zemný plyn. Vykurovacie zariadenie na plynné palivo bude umiestnené v samostatnom priestore. Plynový kotol je spotrebič v prevedení C,    pracuje nezávisle  na vzduchu v miestnosti v ktorom je inštalovaný, bez nebezpečia úniku spalín do vnútorného priestoru. Odvod spalín od vykurovacieho  zariadenia bude dymovodom cez oceľový komín, ktorý vyúsťuje nad úroveň strechy.   Komín musí byť označený štítkom umiestneným na komínovom plášti v blízkosti kontrolného, alebo čistiaceho otvoru,  alebo na inom ľahko prístupnom mieste.

Plynoinštalácia:  Stavba je napojená na distribučný plynovou STL pripojovacím plynovodom a NTL vonkajším plynovodom podľa STN EN 12007-1:2013 a STN EN 12007-2:2013.  Domový rozvod plynu  bude  realizovaný v súlade s STN EN 1775:2008 a  TPP 70401:2009. V zmysle  vyhlášky  MPSV a R SR č.508/2009 Z.z.,  Príloha č.1, časť  IV, je zaradenie zatriedené do skupiny Bg,h.

9. Požiadavky na prevádzkovanie spotrebičov : Podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní spotrebičov upravuje  vyhláška  MV SR 401/2007 Z.z., ktorou sa stanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrospotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov.  Pre technicko – bezpečnostné požiadavky a podmienky  skúšania platí  STN 92 0300 a montážne pokyny výrobcu.

Spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave, a za podmienok ustanovených vyhláškou MV SR č.401/2007 a určených v jeho dokumentácii. Pri prevádzkovaní spotrebiča sa musí vykonávať dozor nad jeho prevádzkou. Bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje, a ak je to v súlade s jeho dokumentáciou. Ak sa v priestore, v ktorom je umiestnený spotrebič určený do základného prostredia, vykonávajú práce, ktoré majú za následok dočasnú zmenu prostredia (napríklad manipulácia s horľavými kvapalinami, práce s náterovými látkami alebo lepenie podláh), musí byť spotrebič počas týchto prác odstavený z prevádzky a možno ho ďalej používať až po dôkladnom vyvetraní priestoru, najskôr však po 30 minútach od skončenia prác.

Spotrebič  musí byť pripojený ku komínu so zodpovedajúcimi vlastnosťami, s vyhovujúcou konštrukciou a spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču. Odvod spalín  do komína zabezpečiť  podľa STN 73 4210 a podľa technologického predpisu výrobcu výrobkov tvoriacich konštrukciu komínov a dymovodov. Ku komínu musí byť zabezpečený prístup na vykonávanie kontrol a čistenie.  Murovaný komín je  vyhotovený z nehorľavého materiálu, komínová vložka je z  materiálu triedy reakcie na oheň  A1 s vlastnosťami podľa STN EN 1443 Komíny. Kontrolné a čistiace otvory v komíne budú uzatvorené komínovými dvierkami zo stavebných materiálov triedy reakcie na oheň A1. Podlaha okolo vyberacích,  vymetacích a čistiacich otvorov musí byť z nehorľavých materiálov.

Súčasťou prevádzkovania spotrebiča je aj vykonávanie jeho údržby. V návode na používanie výrobca spotrebiča určuje rozsah a obsah jeho údržby podľa technickej normy. Ak pre spotrebič nie je vydaná technická norma, urči rozsah a obsahjeho údržby výrobca. Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave. Pravidelná kontrola, čistenie a  preskúšanie komína  sa zabezpečuje osobou s odbornou spôsobilosťou podľa vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. Prevádzkovateľ komína zabezpečuje vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komína najmenej v lehotách uvedených v § 20 ods. 2 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z. O vykonaní kontroly a čistenia komína a o jej výsledku vydá potvrdenie ten, kto kontrolu a čistenie komína,  alebo dymovodu vykonal.

PRÍKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONŠTRUKCIE V BLÍZKOSTI KOMÍNOVÝCH TELIES

Príloha č. 7 k vyhláške č. 401/2007 Z. z.

Rozmery v mm

Vysvetlivky:

1 – minimálna voľná bezpečná vzdialenosť 50 mm

2 – bezpečná vzdialenosť zmenšená nehorľavou tepelnou izoláciou s hrúbkou 10 mm

3 – trámová výmena

4 – nosný trám

5 – viacvrstvový komín

Príloha č. 2

k vyhláške č. 401/2007 Z. z.

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ CLONY SPOTREBIČA ALEBO DYMOVODU

Rozmery v mm

Vysvetlivky:

1 – ochranná clona spotrebiča alebo dymovodu chrániaca okolité stavebné konštrukcie triedy reakcie na oheň B,

C, D, E alebo F

2 – prikladací otvor

3 – popolníkový otvor

Príloha č. 5

k vyhláške č. 401/2007 Z. z.

PRÍKLAD UMIESTNENIA OCHRANNEJ PODLOŽKY SPOTREBIČA

Rozmery v mm

Vysvetlivky:

1 – ochranná podložka spotrebiča

2 – prikladací otvor

3 – popolníkový otvor

Príloha č. 10

k vyhláške č. 401/2007 Z. z.

PRESTUP DYMOVODU STENOU Z MATERIÁLOV TRIEDY REAKCIE NA OHEŇ B, C, D, E ALEBO F

Rozmery v mm

Vysvetlivky:

1 – stena

2 – dymovod

3 – krycia doska (nehorľavá, nekovová)

4 – ružica

5 – ochranná rúra (nehorľavá, nekovová)

6 – izolačná výplň I (nehorľavá, napríklad sklené vlákno)

7 – izolačná výplň II (nehorľavá, napríklad výmazová hmota na kachle)

s návrhom súhlasím, je to dobré, len názov stavby má byť " PRÍSTAVBA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE  K MŠ  PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY  V  POTRI"  z toho dôvodu, že obec bude žiadať dotáciu na realizáciu stavby z Ministerstva školstva SR, kde ZŠ patria.
    S pozdravom,    Branislav LACO  starosta obce.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 401/2007 Z. z. -  BEZPEČNÉ VZDIALENOSTI  OD STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Spotrebiče podľa druhu paliva a elektrotepelné spotrebiče   Bezpečná vzdialenosť (v mm)

tuhé vo všetkých smeroch						 800

kvapalné vo všetkých smeroch 						 400

plynné vo všetkých smeroch 						 200

elektrotepelné vo všetkých smeroch					 200

| 2 | ŠKOLSTVO A VÝCHOVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | ###### Materské školy (škôlky) |  |  |  |
| 2.1.1 | Miestnosti určené pre pobyt detí (pracovňa, herňa, jedáleň, spálňa a pod.)7) | 1,5 |  | 7) Pre ostatné miestnosti sa hodnoty obsadenia osobami určujú podľa ich účelu. |
| 2.1.2 | Prevádzkový celok materskej školy alebo jeho časť (triedy a pod.)8) |  | 1,3 | 8) Použije sa ako alternatíva k položke 2.1.1. |

| 7 | SPOLOČNÉ STRAVOVANIE A UBYTOVANIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | ###### Spoločné stravovanie |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Priestor pre stravovanie alebo občerstvenie so stolovým zariadením a sedadlami (kaviarne, jedálne, reštaurácie, menzy, vinárne, bary, bistrá, cukrárne a pod.) | 1,434), 35) | 1,235) | 34) Započítavajú sa iba plochy vyhradené pre stolové zariadenia a sedadlá. 35) Použije sa vyššia z hodnôt. |  |  |
| 7.1.2 | Priestor pre stravovanie s miestami na státie (bufety, výčapy a pod.) | 1,0 |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Prípravovne a výrobne pokrmov (kuchyne, cukrárenské dielne a pod.) |  | 1,3 |  |  |  |